
附件2

全市工程实体混凝土强度监督抽测结果汇总表

	序号
	属地
	项目名称
	建设单位
	施工单位
	混凝土供用企业
	检测部位
	设计强度(MPa)
	实测强度(MPa)
	碳化深度平均值（mm）
	评定

	1
	太仓
	江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会新建横沥佳苑南侧幼儿园、九年一贯制学校工程土建安装总承包工程(综合教学楼、餐厅及体育馆、幼儿园、西门卫、南门卫、室外看台、地下车库)
	江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会
	苏州中设建设集团有限公司
	太仓市万隆混凝土制品有限公司
	幼儿园四层柱
4-9×4-C
	C30
	31.0 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	幼儿园四层柱
4-7×4-C
	C30
	30.2 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	幼儿园四层柱
4-3×4-C
	C30
	31.4 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	幼儿园屋面层梁
4-4-4-6×1/4-B
	C30
	30.4 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	幼儿园屋面层梁
4-2-4-4×1/4-B
	C30
	30.8 
	0.5 
	合格

	2
	
	苏州太仓临港投资发展集团有限公司新建航天核心零部件生产项目
	苏州太仓临港投资发展集团有限公司
	中化学建筑工程有限公司
	太仓申昆混凝土有限公司
	C4栋厂房五层柱
C4-3×C4-C
	C35
	39.2 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	C4栋厂房五层柱
C4-3×C4-B
	C35
	40.0 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	C4栋厂房五层柱
C4-3×C4-A
	C35
	35.9 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	C4栋厂房屋面层梁
C4-3-C4-4×1/C4-A
	C30
	22.7 
	2.5 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	C1栋厂房地下一层剪力墙
D1-1×D1-R-D1-S
	C35
	39.3 
	1.0 
	合格

	3
	吴中
	生物基因工程药物研发及生产基地项目(生物医药产业园五期)-施工
	苏州东吴科技产业投资发展有限公司
	苏州嘉盛建设工程有限公司
	苏州杭达水泥制品有限公司
	7#楼十一层柱
4×A
	C40
	33.7 
	3.0 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	7#楼十一层柱
4×B
	C40
	40.0 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	7#楼十一层柱
2×2/D
	C40
	33.4 
	2.0 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	7#楼十二层梁
5×D-E
	C30
	25.1 
	2.5 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	7#楼十二层梁
1-2×2/A
	C30
	20.9 
	5.0 
	不合格

	4
	
	苏州新金田机电技术有限公司厂房翻建项目施工总承包
	苏州新金田机电技术有限公司
	江苏吴中建设集团有限公司
	国产实业（苏州）新兴建材有限公司
	非人防地下车库柱
14×H
	C35
	36.8 
	2.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	非人防地下车库柱
13×H
	C35
	38.0 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	非人防地下车库顶梁
14×H-K
	C35
	35.0 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	人防地下车库柱
10×X
	C35
	39.9 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	人防地下车库顶梁
8-10×X
	C35
	35.9 
	0.5 
	合格

	5
	相城
	1#-2#厂房、4#开闭所、5#-12#厂房
	苏州市相城绿融生态建设有限公司
	苏州相成建筑技术有限公司
	苏州星中绿色建材科技有限公司
	12#厂房一层柱
6×A
	C35
	39.9 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	12#厂房一层柱
6×B
	C35
	39.9 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	12#厂房一层柱
7×A
	C35
	36.6 
	2.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	12#厂房一层柱
7×B
	C35
	38.8 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	12#厂房一层柱
8×B
	C35
	36.2 
	2.5 
	合格

	6
	
	1#配套楼、2#-4#厂房、地下室、风雨连廊（相高新数智制造工场一期项目）
	苏州元和塘智造科技有限公司
	中亿丰建设集团股份有限公司
	苏州渭塘华东材料有限公司
	4#厂房四层柱
2×A
	C40
	40.4 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	4#厂房四层柱
2×B
	C40
	39.0 
	1.5 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	4#厂房四层柱
2×1/B
	C40
	40.8 
	2.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	4#厂房五层梁
1-2×B-1/B
	C30
	30.5 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	4#厂房五层梁
1-2×1/B
	C30
	36.8 
	2.0 
	合格

	7
	吴江
	WJ-J-2023-001号地块商住项目施工
	苏州圆明置业有限公司
	吴江市建设工程（集团）有限公司；中亿丰建设集团股份有限公司
	吴江市永禾混凝土有限公司
	1-b#楼B区一层柱
23×AB
	C30
	31.3 
	2.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1-b#楼B区二层梁
23-25×AB
	C30
	31.1 
	3.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1-b#楼D区二层柱
33×H
	C30
	35.0 
	2.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1-b#楼D区屋面层梁
33×G-H
	C30
	37.4 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	20#楼负一层剪力墙
16×G-K
	C35
	38.6 
	1.0 
	合格

	8
	
	WJ-J-2022-019号地块住宅商服项目二标段总承包（3#-5#、9#-11#、15#-17#、21#-23#、28#-30#、P3#、P4#、地库2）
	苏州市湖湾星城投资发展有限公司
	苏州富大世纪建设工程有限公司
	吴江市润建商品混凝土有限公司
	5#楼一层剪力墙
6-8×D
	C30
	30.1 
	2.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	5#楼一层剪力墙
10-11×D
	C30
	31.0 
	2.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	5#楼二层梁
6×C-D
	C30
	30.8 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	23#楼五层剪力墙
13×D-E
	C30
	35.7 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	23#楼六层梁
13×D-F
	C35
	33.3 
	0 
	合格

	9
	常熟
	言里小学（暂名）新建工程
	苏州尚瑭数字贸易发展有限公司
	苏州华亭建设工程有限公司
	常熟市恒丰混凝土有限公司
	柱1
	C30
	32.7 
	0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	柱2
	C30
	32.7 
	0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	柱3
	C30
	30.4 
	0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	梁1
	C30
	30.2 
	0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	梁2
	C30
	31.6 
	0 
	合格

	10
	
	新建智能化高端装备及关键零部件产业园项目
	常熟市古里琴剑建设发展有限公司
	江苏金土木建设集团有限公司
	常熟常龙混凝土有限公司
	5-B车间二层柱
11×B
	C35
	31.1 
	1.5 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	5-B车间二层柱
10×C
	C35
	23.8 
	1.5 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	5-B车间二层柱
10×D
	C35
	29.1 
	1.0 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	5-B车间三层梁
13×D-E
	C35
	29.1 
	0.5 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	5-B车间三层梁
1/12×A-B
	C35
	21.8 
	1.5 
	不合格

	11
	昆山
	昆山高新区广福路北侧 风雷河东侧住宅项目
	昆山凯泽置业有限公司
	天合建设集团有限公司
	昆山翔鹿水泥制品有限公司
	13#楼二层剪力墙
3×N-K
	C55
	54.6 
	/
	不合格

	
	
	
	
	
	
	13#楼二层剪力墙
15×B-D
	C55
	57.5 
	/
	合格

	
	
	
	
	
	
	13#楼二层剪力墙
20×B-D
	C55
	53.9 
	/
	不合格

	
	
	
	
	
	
	13#楼三层梁
B×18-20
	C30
	37.6 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	13#楼三层梁
C×3-5
	C30
	41.8 
	0.5 
	合格

	12
	
	昆山高新区广福路北侧 风雷河东侧住宅项目
	昆山凯泽置业有限公司
	天合建设集团有限公司
	昆山市众华混凝土制品有限公司
	8#楼三层剪力墙
15×B-D
	C50
	43.0 
	/
	不合格

	
	
	
	
	
	
	8#楼三层剪力墙
17×J-P
	C50
	41.8 
	/
	不合格

	
	
	
	
	
	
	8#楼三层剪力墙
3×C-D
	C50
	41.1 
	/
	不合格

	
	
	
	
	
	
	8#楼四层梁
C×1-3
	C30
	38.3 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	8#楼四层梁
C×3-5
	C30
	39.8 
	1.5 
	合格

	13
	姑苏
	苏地2023-WG-93号地块
	苏州熙桥置业有限公司
	苏州第五建筑集团有限公司
	苏州上建杭氏混凝土有限公司
	3#楼六层剪力墙
21×D-E
	C30
	32.1 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	3#楼六层柱
25×E
	C30
	24.7 
	2.0 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	3#楼六层剪力墙
35×D-E
	C30
	29.2 
	1.5 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	3#楼七层梁
D×31-35
	C30
	34.4 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	3#楼七层梁
D×21-25
	C30
	33.1 
	0.5 
	合格

	14
	
	苏州观前街亚朵酒店装饰项目
	苏州市瑞合锦酒店管理有限公司
	苏州尚上签建设装饰工程有限公司
	苏州市富利峰建材有限公司
	三层梁
1/4×C-D
	C35
	25.4 
	2.0 
	不合格

	15
	张家港
	南丰镇光电科技产业园新建工程项目
	张家港裕隆科技创业投资有限公司
	江苏永联精筑建设集团有限公司
	张家港市永记商品混凝土有限公司
	3#厂房一层柱
4×B
	C35
	37.7 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	3#厂房一层柱
3×B
	C35
	38.9 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	3#厂房一层柱
2×B
	C35
	39.6 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	3#厂房一层柱
1×A
	C35
	41.0 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	3#厂房一层柱
2×A
	C35
	39.0 
	1.0 
	合格

	16
	
	新润花园二期保障性安置用房项目
	张家港市大新镇村镇建设综合开发服务公司
	苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司
	张家港市申昆大成商砼有限公司
	11#楼二层剪力墙
6×A-1/A
	C30
	25.5 
	3.0 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	11#楼二层剪力墙
1×A-C
	C30
	26.5 
	3.5 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	11#楼二层剪力墙
10×B-D
	C30
	25.0 
	3.0 
	不合格

	
	
	
	
	
	
	11#楼三层梁
3-6×1/A
	C30
	33.6 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	11#楼三层梁
12-15×1/A
	C30
	32.2 
	1.5 
	合格

	17
	新区
	苏州市集成电路创新中心（二期项目土建施工总承包）
	苏州新狮创集城市更新有限公司
	中建国际城市建设有限公司
	华东材料苏州有限公司
	1#楼二十七层柱
1-2×1-A
	C40
	43.5 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1#楼二十七层柱
1-1×1-A
	C40
	42.2 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1#楼二十七层柱
1-1×1-B
	C40
	43.2 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1#楼二十七层柱
1-1×1-C
	C40
	40.3 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1#楼二十七层柱
1-1×1-D
	C40
	40.4 
	1.0 
	合格

	18
	
	苏地2023-WG-63号地块A区施工总承包工程
	苏州新晨捷置地有限公司
	苏州晨光建设集团有限公司
	华东材料苏州有限公司
	6#楼五层剪力墙
5-1/5×C
	C40
	40.4 
	1.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	6#楼五层剪力墙
1×C-1/C
	C40
	40.6 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	6#楼五层剪力墙
1×F-H
	C40
	40.2 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	6#楼五层剪力墙
22×C-1/C
	C40
	40.3 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	6#楼五层剪力墙
22×F-H
	C40
	41.0 
	1.0 
	合格

	19
	园区
	DK20230199地块厂房施工总承包
	苏州赛正仪器科技有限公司
	苏州建筑工程集团有限公司
	苏州工业园区华新混凝土有限公司
	9区地下室柱
11×F
	C40
	>60.0
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	9区地下室柱
10×C
	C40
	53.1 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	9区地下室柱
10×B
	C40
	56.4 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	9区地下室外墙
10-11×A
	C40
	49.4 
	0.5 
	合格

	
	
	
	
	
	
	9区地下室外墙
9-10×A
	C40
	53.5 
	0.5 
	合格

	20
	
	泾园邻里中心施工总承包工程（DK20210090地块项目1#楼、2#楼、连廊一、连廊二、地下车库工程）（不含桩基工程）
	苏州工业园区葑盛商业管理有限公司
	通州建总集团有限公司
	苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司
	1#楼八层柱
1-11×1-S
	C40
	40.6 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1#楼八层柱
1-9×1-S
	C40
	40.4 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1#楼八层柱
1-9×1-T
	C40
	41.0 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1#楼八层柱
1-9×1-N
	C40
	41.2 
	1.0 
	合格

	
	
	
	
	
	
	1#楼八层柱
1-5×1-N
	C40
	40.1 
	0.5 
	合格




